## English
Tank Calculator
Introduction
Continuous level measurement by hydrostatic pressure utilizes the areal force generated by the height and density of the media and gravity. To accurately measure the filling height in tanks, choosing the fitting sensor parameters like accuracy and measuring range is crucial. This simple calculator is made to help you with the calculations and to assure the sensor parameters match the tank parameters. Additional this calculator helps you to minimize dregs and to monetize your possible saving with a CleverLevel level switch at the bottom of the tank.
Tank type |  | vertical tank
Tank diameter | Di | 2.5 | m
Max. filling height | hmax | 30 | m
0 | 0 |  | 0
Media |  | water |  | #VALUE! | cm/min
Media density | ρ | 999.975 | kg/m3 | 99.9975 | cm
Sensor Accuracy (20 °C) (includes linearity, hysteresis, repeatability, error of span and zero point according limit point adjustment) |  | 1 | %
Tank volume | V | 147.2622 | m3
Max. pressure at tank bottom | pmax | 2.9429 | bar
Sensor measuring range |  | 0 ... 4 | bar |  |  | Baumer ordering code: PBMH, PP20H, PBMN flush:B19; PFMH:BC3
Max. measuring error |  | 0.04 | bar
|  | 407.6327 | mm
|  | 2000.9625 | l
Number of CIP cycles per day | # | 0.2 | times per day
Number of production days per year | # | 200
Loss without CleverLevel |  | 400.1925 | l/day |  |  | 80038.4998 | l/year
Loss with CleverLevel |  | 0 | l/day |  |  | 0 | l/year
Difference (Savings) |  | 400.1925 | l/day |  |  | 80038.4998 | l/year
Cost of Media |  | 0.3 | Euro/l
Total Cost |  | 120.0577 | €/day |  |  | 24011.5499 | €/year

## Deutsch
Tank Kalkulator
Einleitung
Die kontinuierliche Füllstandmessung mittels hydrostatischem Druck nutzt die Flächenkraft, die durch die Höhe und Dichte des Mediums und der Schwerkraft erzeugt wird. Um die Füllhöhe in Tanks genau zu messen, ist die Auswahl der passenden Sensorparameter wie Genauigkeit und Messbereich entscheidend. Dieser einfache Rechner hilft Ihnen bei den Berechnungen und stellt sicher, dass die Sensorparameter den Tankparametern entsprechen. Darüber hinaus hilft dieser Rechner Ihnen, Rückstände zu minimieren und Ihre möglichen Einsparungen mit einem CleverLevel Schalter am Boden des Tanks zu quantifizieren.
Tank Art |  | Vertikaler Tank
Tank Durchmesser | Di | 2.5 | m
Max. filling height | hmax | 30 | m
0 | 0 |  | 0
Medium |  | Wasser |  | #VALUE! | cm/min
Medien Dichte | ρ | 999.975 | kg/m3 | 99.9975 | cm
Sensor Genauigkeit (20 °C) (Beinhaltet die Nullpunkt-, Endwert- und Linearitätsabweichung (nach Grenzpunkteinstellung) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit (EN 61298-2)) |  | 1 | %
Tankvolumen | V | 147.2622 | m3
Max. Druck am Tankboden | pmax | 2.9429 | bar
Sensor Messbereich |  | 0 ... 4 | bar |  |  | Baumer Bestellbezeichnung: PBMH, PP20H, PBMN flush:B19; PFMH:BC3
Max. Messabweichung |  | 0.04 | bar
|  | 407.6327 | mm
|  | 2000.9625 | l
Anzahl von CIP Zyklen pro Tag | # | 0.2 | Zyklen pro Tag
Anzahl von Produktionstagen pro Jahr | # | 200
Verlust ohne CleverLevel |  | 400.1925 | l/Tag |  |  | 80038.4998 | l/Jahr
Verlust mit CleverLevel |  | 0 | l/Tag |  |  | 0 | l/Jahr
Differenz (Einsparung) |  | 400.1925 | l/Tag |  |  | 80038.4998 | l/Jahr
Kosten des Mediums |  | 0.3 | Euro/l
Gesamtkosten |  | 120.0577 | €/Tag |  |  | 24011.5499 | €/Jahr

## Tabelle2 (hidden)
400 | PBMN flush:B38 | 0 ... 400 | Vertikaler Tank | vertical tank |  |  |  | 147.2622 | 2.9429 | 2000.9625 | Max. filling height | hmax | m
100 | PBMN flush:B31 | 0 ... 100 | Horizontaler Tank | horizontal Tank | Tank lenght | L | m | 0 | 0.24524 | 0
68 | PFMH:BC6 | 0 … 68
40 | PBMH, PP20H, PBMN flush:B27; PFMH:BC6 | 0 ... 40
34 | PFMH:BC5 | 0 … 34
25 | PBMH, PP20H, PBMN flush:B26; PFMH:BC5 | 0 ... 25
20 | PBMH, PP20H, PBMN flush:B25; PFMH:BC4 | 0 ... 20 | Wasser | water | 999.975 |  |  |  | 1 |  | PP20H
16 | PBMH, PP20H, PBMN flush:B24; PFMH:BC4 | 0 ... 16 | Milch | milk | 1030 |  |  |  | 0.5 |  | PP20H | PBMN flush
10 | PBMH, PP20H, PBMN flush:B22; PFMH:BC4 | 0 ... 10 | Olivenöl | olive oil | 910 |  |  |  | 0.25 | PBMH |  | PBMN flush | PFMH
6 | PBMH, PP20H, PBMN flush:B20; PFMH:BC4 | 0 ... 6 | [6 empty] | 0.1 | PBMH |  | PBMN flush | PFMH
5 | PFMH:BC3 | 0 … 5
4 | PBMH, PP20H, PBMN flush:B19; PFMH:BC3 | 0 ... 4
2.5 | PBMH, PP20H and PBMN flush:B18; PFMH:BC3 | 0 ... 2,5
2 | PBMH, PP20H, PBMN flush:B17; PFMH:BC3 | 0 ... 2
1.6 | PBMH, PP20H, PBMN flush:B16; PFMH:BC3 | 0 ... 1,6
1 | PBMH, PP20H, PBMN flush:B15 PFMH:BC2 | 0 ... 1
0.6 | PBMH, PP20H, PBMN flush:B12; PFMH:BC2 | 0 ... 0,6
0.4 | PBMH, PP20H, PBMN flush:B11; PFMH:BC2 | 0 ... 0,4
0.345 | PFMH:BC1 | 0 ... 0,345
0.25 | PBMH, PBMN flush:B10; PFMH:BC1 | 0 ... 0,25
0.16 | PBMH, PBMN flush:B09; PFMH:BC1 | 0 ... 0,16
0.1 | PBMH, PBMN flush:B08; PFMH:BC1 | 0 ... 0,1